## Sheet1
PID LOOP SIMULATOR
Process
Gain (K) | 1.5
Time Constant (T) | 120
Delay (L) | 19 | 190 |  | +
-
Controller
Gain (C) | 2.94 | 294
Integral (I) | 34.42 | 3442
Derivative (D) | 0 | 0
(All times in seconds)
http://www.engineers-excel.com
Controller
C + 1/Is + Ds
Process
K/(1+Ts) * e^(-Ls)
Process Value
Set Point
Output

## Sheet2
t | SP | OP | PV | Error | AccumErr
-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2.9691 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 2.9981 | 0 | 1 | 2
2 | 1 | 3.0272 | 0 | 1 | 3
3 | 1 | 3.0562 | 0 | 1 | 4
4 | 1 | 3.0853 | 0 | 1 | 5
5 | 1 | 3.1143 | 0 | 1 | 6
6 | 1 | 3.1434 | 0 | 1 | 7
7 | 1 | 3.1724 | 0 | 1 | 8
8 | 1 | 3.2015 | 0 | 1 | 9
9 | 1 | 3.2305 | 0 | 1 | 10
10 | 1 | 3.2596 | 0 | 1 | 11
11 | 1 | 3.2886 | 0 | 1 | 12
12 | 1 | 3.3177 | 0 | 1 | 13
13 | 1 | 3.3467 | 0 | 1 | 14
14 | 1 | 3.3758 | 0 | 1 | 15
15 | 1 | 3.4048 | 0 | 1 | 16
16 | 1 | 3.4339 | 0 | 1 | 17
17 | 1 | 3.463 | 0 | 1 | 18
18 | 1 | 3.492 | 0 | 1 | 19
19 | 1 | 3.5211 | 0 | 1 | 20
20 | 1 | 3.4404 | 0.036959 | 0.96304 | 20.963
21 | 1 | 3.3585 | 0.073973 | 0.92603 | 21.8891
22 | 1 | 3.2753 | 0.11104 | 0.88896 | 22.778
23 | 1 | 3.1909 | 0.14816 | 0.85184 | 23.6299
24 | 1 | 3.1053 | 0.18534 | 0.81466 | 24.4445
25 | 1 | 3.0184 | 0.22257 | 0.77743 | 25.222
26 | 1 | 2.9303 | 0.25985 | 0.74015 | 25.9621
27 | 1 | 2.841 | 0.29718 | 0.70282 | 26.6649
28 | 1 | 2.7504 | 0.33457 | 0.66543 | 27.3303
29 | 1 | 2.6586 | 0.37201 | 0.62799 | 27.9583
30 | 1 | 2.5655 | 0.4095 | 0.5905 | 28.5488
31 | 1 | 2.4712 | 0.44704 | 0.55296 | 29.1018
32 | 1 | 2.3757 | 0.48462 | 0.51538 | 29.6172
33 | 1 | 2.2789 | 0.52226 | 0.47774 | 30.0949
34 | 1 | 2.1809 | 0.55995 | 0.44005 | 30.535
35 | 1 | 2.0816 | 0.59769 | 0.40231 | 30.9373
36 | 1 | 1.9811 | 0.63547 | 0.36453 | 31.3018
37 | 1 | 1.8794 | 0.67331 | 0.32669 | 31.6285
38 | 1 | 1.7764 | 0.71119 | 0.28881 | 31.9173
39 | 1 | 1.6722 | 0.74912 | 0.25088 | 32.1682
40 | 1 | 1.5708 | 0.78573 | 0.21427 | 32.3825
41 | 1 | 1.4722 | 0.82101 | 0.17899 | 32.5615
42 | 1 | 1.3766 | 0.85497 | 0.14503 | 32.7065
43 | 1 | 1.284 | 0.88759 | 0.11241 | 32.8189
44 | 1 | 1.1943 | 0.91888 | 0.081117 | 32.9
45 | 1 | 1.1078 | 0.94883 | 0.051169 | 32.9512
46 | 1 | 1.0243 | 0.97743 | 0.022566 | 32.9738
47 | 1 | 0.94407 | 1.0047 | -0.004687 | 32.9691
48 | 1 | 0.86703 | 1.0306 | -0.030586 | 32.9385
49 | 1 | 0.79328 | 1.0551 | -0.055128 | 32.8834
50 | 1 | 0.72286 | 1.0783 | -0.078307 | 32.805
51 | 1 | 0.65582 | 1.1001 | -0.10012 | 32.7049
52 | 1 | 0.59221 | 1.1206 | -0.12056 | 32.5844
53 | 1 | 0.5321 | 1.1396 | -0.13963 | 32.4447
54 | 1 | 0.47552 | 1.1573 | -0.15732 | 32.2874
55 | 1 | 0.42253 | 1.1736 | -0.17363 | 32.1138
56 | 1 | 0.37318 | 1.1886 | -0.18855 | 31.9252
57 | 1 | 0.32753 | 1.2021 | -0.20208 | 31.7231
58 | 1 | 0.28562 | 1.2142 | -0.21422 | 31.5089
59 | 1 | 0.24751 | 1.225 | -0.22496 | 31.284
60 | 1 | 0.2131 | 1.2343 | -0.23435 | 31.0496
61 | 1 | 0.1823 | 1.2424 | -0.24243 | 30.8072
62 | 1 | 0.15499 | 1.2493 | -0.24925 | 30.5579
63 | 1 | 0.13107 | 1.2549 | -0.25487 | 30.3031
64 | 1 | 0.11045 | 1.2593 | -0.25932 | 30.0437
65 | 1 | 0.093 | 1.2627 | -0.26266 | 29.7811
66 | 1 | 0.078622 | 1.2649 | -0.26493 | 29.5161
67 | 1 | 0.0672 | 1.2662 | -0.26619 | 29.25
68 | 1 | 0.05862 | 1.2665 | -0.26647 | 28.9835
69 | 1 | 0.052764 | 1.2658 | -0.26584 | 28.7176
70 | 1 | 0.049514 | 1.2643 | -0.26433 | 28.4533
71 | 1 | 0.048749 | 1.262 | -0.262 | 28.1913
72 | 1 | 0.050344 | 1.2589 | -0.2589 | 27.9324
73 | 1 | 0.054175 | 1.2551 | -0.25508 | 27.6773
74 | 1 | 0.060114 | 1.2506 | -0.25058 | 27.4267
75 | 1 | 0.068031 | 1.2455 | -0.24546 | 27.1813
76 | 1 | 0.077795 | 1.2398 | -0.23977 | 26.9415
77 | 1 | 0.089271 | 1.2336 | -0.23356 | 26.7079
78 | 1 | 0.10232 | 1.2269 | -0.22688 | 26.4811
79 | 1 | 0.11681 | 1.2198 | -0.21978 | 26.2613
80 | 1 | 0.13261 | 1.2123 | -0.21231 | 26.049
81 | 1 | 0.14957 | 1.2045 | -0.20452 | 25.8445
82 | 1 | 0.16758 | 1.1965 | -0.19645 | 25.648
83 | 1 | 0.18651 | 1.1882 | -0.18815 | 25.4599
84 | 1 | 0.20623 | 1.1797 | -0.17967 | 25.2802
85 | 1 | 0.22664 | 1.171 | -0.17104 | 25.1091
86 | 1 | 0.24762 | 1.1623 | -0.1623 | 24.9468
87 | 1 | 0.26906 | 1.1535 | -0.15349 | 24.7934
88 | 1 | 0.29086 | 1.1446 | -0.14465 | 24.6487
89 | 1 | 0.31291 | 1.1358 | -0.1358 | 24.5129
90 | 1 | 0.33512 | 1.127 | -0.12699 | 24.3859
91 | 1 | 0.35739 | 1.1182 | -0.11825 | 24.2677
92 | 1 | 0.37965 | 1.1096 | -0.1096 | 24.1581
93 | 1 | 0.4018 | 1.1011 | -0.10106 | 24.057
94 | 1 | 0.42378 | 1.0927 | -0.092672 | 23.9643
95 | 1 | 0.44549 | 1.0845 | -0.084451 | 23.8799
96 | 1 | 0.46688 | 1.0764 | -0.07642 | 23.8035
97 | 1 | 0.48789 | 1.0686 | -0.068599 | 23.7349
98 | 1 | 0.50844 | 1.061 | -0.061004 | 23.6739
99 | 1 | 0.52849 | 1.0537 | -0.053654 | 23.6202
100 | 1 | 0.548 | 1.0466 | -0.04656 | 23.5737
101 | 1 | 0.5669 | 1.0397 | -0.039737 | 23.5339
102 | 1 | 0.58517 | 1.0332 | -0.033195 | 23.5007
103 | 1 | 0.60277 | 1.0269 | -0.026942 | 23.4738
104 | 1 | 0.61967 | 1.021 | -0.020987 | 23.4528
105 | 1 | 0.63584 | 1.0153 | -0.015335 | 23.4375
106 | 1 | 0.65126 | 1.01 | -0.0099918 | 23.4275
107 | 1 | 0.66591 | 1.005 | -0.0049595 | 23.4225
108 | 1 | 0.67978 | 1.0002 | -0.00024025 | 23.4223
109 | 1 | 0.69285 | 0.99583 | 0.0041654 | 23.4264
110 | 1 | 0.70512 | 0.99174 | 0.0082579 | 23.4347
111 | 1 | 0.71659 | 0.98796 | 0.012039 | 23.4467
112 | 1 | 0.72725 | 0.98449 | 0.015512 | 23.4622
113 | 1 | 0.73711 | 0.98132 | 0.01868 | 23.4809
114 | 1 | 0.74617 | 0.97845 | 0.021549 | 23.5025
115 | 1 | 0.75444 | 0.97588 | 0.024123 | 23.5266
116 | 1 | 0.76193 | 0.97359 | 0.02641 | 23.553
117 | 1 | 0.76865 | 0.97158 | 0.028416 | 23.5814
118 | 1 | 0.77463 | 0.96985 | 0.03015 | 23.6116
119 | 1 | 0.77986 | 0.96838 | 0.03162 | 23.6432
120 | 1 | 0.78439 | 0.96717 | 0.032835 | 23.676
121 | 1 | 0.78822 | 0.9662 | 0.033804 | 23.7098
122 | 1 | 0.79138 | 0.96546 | 0.034538 | 23.7444
123 | 1 | 0.7939 | 0.96495 | 0.035047 | 23.7794
124 | 1 | 0.79579 | 0.96466 | 0.035341 | 23.8148
125 | 1 | 0.79708 | 0.96457 | 0.035431 | 23.8502
126 | 1 | 0.79781 | 0.96467 | 0.035329 | 23.8855
127 | 1 | 0.79799 | 0.96495 | 0.035045 | 23.9206
128 | 1 | 0.79766 | 0.96541 | 0.034591 | 23.9551
129 | 1 | 0.79685 | 0.96602 | 0.033978 | 23.9891
130 | 1 | 0.79558 | 0.96678 | 0.033218 | 24.0223
131 | 1 | 0.79388 | 0.96768 | 0.032321 | 24.0547
132 | 1 | 0.79178 | 0.9687 | 0.031298 | 24.086
133 | 1 | 0.78932 | 0.96984 | 0.030162 | 24.1161
134 | 1 | 0.78651 | 0.97108 | 0.028922 | 24.145
135 | 1 | 0.7834 | 0.97241 | 0.027589 | 24.1726
136 | 1 | 0.78 | 0.97383 | 0.026174 | 24.1988
137 | 1 | 0.77634 | 0.97531 | 0.024688 | 24.2235
138 | 1 | 0.77246 | 0.97686 | 0.023139 | 24.2466
139 | 1 | 0.76838 | 0.97846 | 0.021538 | 24.2682
140 | 1 | 0.76413 | 0.98011 | 0.019894 | 24.2881
141 | 1 | 0.75972 | 0.98178 | 0.018215 | 24.3063
142 | 1 | 0.75519 | 0.98349 | 0.016512 | 24.3228
143 | 1 | 0.75056 | 0.98521 | 0.014791 | 24.3376
144 | 1 | 0.74585 | 0.98694 | 0.013061 | 24.3506
145 | 1 | 0.74109 | 0.98867 | 0.011329 | 24.362
146 | 1 | 0.7363 | 0.9904 | 0.0096024 | 24.3716
147 | 1 | 0.73148 | 0.99211 | 0.0078879 | 24.3795
148 | 1 | 0.72668 | 0.99381 | 0.0061918 | 24.3857
149 | 1 | 0.72189 | 0.99548 | 0.0045199 | 24.3902
150 | 1 | 0.71715 | 0.99712 | 0.0028777 | 24.3931
151 | 1 | 0.71246 | 0.99873 | 0.0012703 | 24.3943
152 | 1 | 0.70784 | 1.0003 | -0.00029773 | 24.394
153 | 1 | 0.70331 | 1.0018 | -0.001822 | 24.3922
154 | 1 | 0.69887 | 1.0033 | -0.0032988 | 24.3889
155 | 1 | 0.69454 | 1.0047 | -0.0047244 | 24.3842
156 | 1 | 0.69033 | 1.0061 | -0.006096 | 24.3781
157 | 1 | 0.68625 | 1.0074 | -0.0074107 | 24.3707
158 | 1 | 0.68231 | 1.0087 | -0.0086661 | 24.362
159 | 1 | 0.67851 | 1.0099 | -0.0098603 | 24.3521
160 | 1 | 0.67487 | 1.011 | -0.010992 | 24.3412
161 | 1 | 0.67138 | 1.0121 | -0.012059 | 24.3291
162 | 1 | 0.66805 | 1.0131 | -0.013061 | 24.316
163 | 1 | 0.66489 | 1.014 | -0.013997 | 24.302
164 | 1 | 0.66191 | 1.0149 | -0.014866 | 24.2872
165 | 1 | 0.65909 | 1.0157 | -0.015669 | 24.2715
166 | 1 | 0.65645 | 1.0164 | -0.016406 | 24.2551
167 | 1 | 0.65398 | 1.0171 | -0.017077 | 24.238
168 | 1 | 0.65169 | 1.0177 | -0.017682 | 24.2203
169 | 1 | 0.64957 | 1.0182 | -0.018223 | 24.2021
170 | 1 | 0.64762 | 1.0187 | -0.0187 | 24.1834
171 | 1 | 0.64585 | 1.0191 | -0.019115 | 24.1643
172 | 1 | 0.64424 | 1.0195 | -0.019469 | 24.1448
173 | 1 | 0.6428 | 1.0198 | -0.019763 | 24.1251
174 | 1 | 0.64152 | 1.02 | -0.02 | 24.1051
175 | 1 | 0.6404 | 1.0202 | -0.020181 | 24.0849
176 | 1 | 0.63944 | 1.0203 | -0.020308 | 24.0646
177 | 1 | 0.63863 | 1.0204 | -0.020383 | 24.0442
178 | 1 | 0.63796 | 1.0204 | -0.020409 | 24.0238
179 | 1 | 0.63743 | 1.0204 | -0.020387 | 24.0034
180 | 1 | 0.63704 | 1.0203 | -0.02032 | 23.9831
181 | 1 | 0.63677 | 1.0202 | -0.02021 | 23.9629
182 | 1 | 0.63663 | 1.0201 | -0.020059 | 23.9428
183 | 1 | 0.63661 | 1.0199 | -0.019871 | 23.9229
184 | 1 | 0.6367 | 1.0196 | -0.019647 | 23.9033
185 | 1 | 0.63689 | 1.0194 | -0.019389 | 23.8839
186 | 1 | 0.63718 | 1.0191 | -0.019101 | 23.8648
187 | 1 | 0.63757 | 1.0188 | -0.018785 | 23.846
188 | 1 | 0.63804 | 1.0184 | -0.018442 | 23.8276
189 | 1 | 0.63859 | 1.0181 | -0.018077 | 23.8095
190 | 1 | 0.63921 | 1.0177 | -0.017689 | 23.7918
191 | 1 | 0.63991 | 1.0173 | -0.017283 | 23.7745
192 | 1 | 0.64066 | 1.0169 | -0.016861 | 23.7577
193 | 1 | 0.64147 | 1.0164 | -0.016424 | 23.7412
194 | 1 | 0.64232 | 1.016 | -0.015974 | 23.7253
195 | 1 | 0.64322 | 1.0155 | -0.015515 | 23.7098
196 | 1 | 0.64416 | 1.015 | -0.015047 | 23.6947
197 | 1 | 0.64513 | 1.0146 | -0.014573 | 23.6801
198 | 1 | 0.64613 | 1.0141 | -0.014095 | 23.666
199 | 1 | 0.64715 | 1.0136 | -0.013614 | 23.6524
200 | 1 | 0.64818 | 1.0131 | -0.013132 | 23.6393
201 | 1 | 0.64923 | 1.0127 | -0.012651 | 23.6266
202 | 1 | 0.65028 | 1.0122 | -0.012172 | 23.6145
203 | 1 | 0.65134 | 1.0117 | -0.011697 | 23.6028
204 | 1 | 0.65239 | 1.0112 | -0.011227 | 23.5915
205 | 1 | 0.65345 | 1.0108 | -0.010763 | 23.5808
206 | 1 | 0.65449 | 1.0103 | -0.010307 | 23.5705
207 | 1 | 0.65552 | 1.0099 | -0.0098592 | 23.5606
208 | 1 | 0.65653 | 1.0094 | -0.009421 | 23.5512
209 | 1 | 0.65753 | 1.009 | -0.0089933 | 23.5422
210 | 1 | 0.6585 | 1.0086 | -0.008577 | 23.5336
211 | 1 | 0.65945 | 1.0082 | -0.0081726 | 23.5254
212 | 1 | 0.66038 | 1.0078 | -0.0077811 | 23.5177
213 | 1 | 0.66128 | 1.0074 | -0.0074028 | 23.5103
214 | 1 | 0.66214 | 1.007 | -0.0070383 | 23.5032
215 | 1 | 0.66298 | 1.0067 | -0.0066881 | 23.4965
216 | 1 | 0.66378 | 1.0064 | -0.0063524 | 23.4902
217 | 1 | 0.66455 | 1.006 | -0.0060316 | 23.4842
218 | 1 | 0.66528 | 1.0057 | -0.0057259 | 23.4784
219 | 1 | 0.66598 | 1.0054 | -0.0054353 | 23.473
220 | 1 | 0.66664 | 1.0052 | -0.0051601 | 23.4678
221 | 1 | 0.66726 | 1.0049 | -0.0049002 | 23.4629
222 | 1 | 0.66784 | 1.0047 | -0.0046556 | 23.4583
223 | 1 | 0.66839 | 1.0044 | -0.0044261 | 23.4539
224 | 1 | 0.6689 | 1.0042 | -0.0042117 | 23.4496
225 | 1 | 0.66937 | 1.004 | -0.0040122 | 23.4456
226 | 1 | 0.6698 | 1.0038 | -0.0038273 | 23.4418
227 | 1 | 0.67019 | 1.0037 | -0.0036568 | 23.4381
228 | 1 | 0.67055 | 1.0035 | -0.0035003 | 23.4346
229 | 1 | 0.67088 | 1.0034 | -0.0033575 | 23.4313
230 | 1 | 0.67116 | 1.0032 | -0.003228 | 23.4281
231 | 1 | 0.67141 | 1.0031 | -0.0031114 | 23.4249
232 | 1 | 0.67163 | 1.003 | -0.0030073 | 23.4219
233 | 1 | 0.67182 | 1.0029 | -0.0029153 | 23.419
234 | 1 | 0.67197 | 1.0028 | -0.0028348 | 23.4162
235 | 1 | 0.6721 | 1.0028 | -0.0027654 | 23.4134
236 | 1 | 0.67219 | 1.0027 | -0.0027065 | 23.4107
237 | 1 | 0.67226 | 1.0027 | -0.0026577 | 23.4081
238 | 1 | 0.6723 | 1.0026 | -0.0026184 | 23.4054
239 | 1 | 0.67231 | 1.0026 | -0.0025881 | 23.4029
240 | 1 | 0.6723 | 1.0026 | -0.0025662 | 23.4003
241 | 1 | 0.67227 | 1.0026 | -0.0025523 | 23.3977
242 | 1 | 0.67221 | 1.0025 | -0.0025458 | 23.3952
243 | 1 | 0.67214 | 1.0025 | -0.0025461 | 23.3926
244 | 1 | 0.67204 | 1.0026 | -0.0025527 | 23.3901
245 | 1 | 0.67193 | 1.0026 | -0.0025652 | 23.3875
246 | 1 | 0.67181 | 1.0026 | -0.0025829 | 23.3849
247 | 1 | 0.67166 | 1.0026 | -0.0026053 | 23.3823
248 | 1 | 0.67151 | 1.0026 | -0.0026321 | 23.3797
249 | 1 | 0.67134 | 1.0027 | -0.0026627 | 23.377
250 | 1 | 0.67116 | 1.0027 | -0.0026965 | 23.3743
251 | 1 | 0.67098 | 1.0027 | -0.0027332 | 23.3716
252 | 1 | 0.67078 | 1.0028 | -0.0027724 | 23.3688
253 | 1 | 0.67058 | 1.0028 | -0.0028135 | 23.366
254 | 1 | 0.67037 | 1.0029 | -0.0028562 | 23.3632
255 | 1 | 0.67016 | 1.0029 | -0.0029001 | 23.3603
256 | 1 | 0.66994 | 1.0029 | -0.0029448 | 23.3573
257 | 1 | 0.66972 | 1.003 | -0.00299 | 23.3543
258 | 1 | 0.6695 | 1.003 | -0.0030353 | 23.3513
259 | 1 | 0.66928 | 1.0031 | -0.0030803 | 23.3482
260 | 1 | 0.66905 | 1.0031 | -0.0031249 | 23.3451
261 | 1 | 0.66883 | 1.0032 | -0.0031687 | 23.3419
262 | 1 | 0.66862 | 1.0032 | -0.0032114 | 23.3387
263 | 1 | 0.6684 | 1.0033 | -0.0032529 | 23.3355
264 | 1 | 0.66819 | 1.0033 | -0.0032929 | 23.3322
265 | 1 | 0.66798 | 1.0033 | -0.0033311 | 23.3288
266 | 1 | 0.66777 | 1.0034 | -0.0033674 | 23.3255
267 | 1 | 0.66757 | 1.0034 | -0.0034017 | 23.3221
268 | 1 | 0.66738 | 1.0034 | -0.0034337 | 23.3186
269 | 1 | 0.66719 | 1.0035 | -0.0034634 | 23.3152
270 | 1 | 0.66701 | 1.0035 | -0.0034907 | 23.3117
271 | 1 | 0.66683 | 1.0035 | -0.0035154 | 23.3082
272 | 1 | 0.66667 | 1.0035 | -0.0035374 | 23.3046
273 | 1 | 0.66651 | 1.0036 | -0.0035568 | 23.3011
274 | 1 | 0.66635 | 1.0036 | -0.0035733 | 23.2975
275 | 1 | 0.66621 | 1.0036 | -0.0035871 | 23.2939
276 | 1 | 0.66607 | 1.0036 | -0.0035981 | 23.2903
277 | 1 | 0.66594 | 1.0036 | -0.0036063 | 23.2867
278 | 1 | 0.66582 | 1.0036 | -0.0036116 | 23.2831
279 | 1 | 0.66571 | 1.0036 | -0.0036141 | 23.2795
280 | 1 | 0.66561 | 1.0036 | -0.0036138 | 23.2759
281 | 1 | 0.66551 | 1.0036 | -0.0036108 | 23.2723
282 | 1 | 0.66542 | 1.0036 | -0.0036051 | 23.2687
283 | 1 | 0.66534 | 1.0036 | -0.0035968 | 23.2651
284 | 1 | 0.66527 | 1.0036 | -0.0035858 | 23.2615
285 | 1 | 0.66521 | 1.0036 | -0.0035724 | 23.2579
286 | 1 | 0.66515 | 1.0036 | -0.0035565 | 23.2543
287 | 1 | 0.6651 | 1.0035 | -0.0035382 | 23.2508
288 | 1 | 0.66506 | 1.0035 | -0.0035177 | 23.2473
289 | 1 | 0.66502 | 1.0035 | -0.0034951 | 23.2438
290 | 1 | 0.665 | 1.0035 | -0.0034703 | 23.2403
291 | 1 | 0.66497 | 1.0034 | -0.0034436 | 23.2369
292 | 1 | 0.66496 | 1.0034 | -0.003415 | 23.2335
293 | 1 | 0.66495 | 1.0034 | -0.0033847 | 23.2301
294 | 1 | 0.66495 | 1.0034 | -0.0033527 | 23.2267
295 | 1 | 0.66495 | 1.0033 | -0.0033192 | 23.2234
296 | 1 | 0.66496 | 1.0033 | -0.0032842 | 23.2201
297 | 1 | 0.66497 | 1.0032 | -0.003248 | 23.2169
298 | 1 | 0.66498 | 1.0032 | -0.0032105 | 23.2137
299 | 1 | 0.66501 | 1.0032 | -0.003172 | 23.2105
300 | 1 | 0.66503 | 1.0031 | -0.0031324 | 23.2074